检测报告

CEPRI-EETC06-2017-0005

委托单位：深圳市新民能物联技术有限公司

样品名称：输电线路分布式故障定位系统

样品型号：TL-DW01

检测类别：性能试验(多项)

电力工业电气设备质量检验测试中心

注 意 事 项

- 报告无本检测机构印章无效。

- 报告无检测、校核、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 报告仅对被试样品负责。

- 报告部分复制无效。

- 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检测机构提出，逾期不予受理。

7.中国电力科学研究院检验检测管理体系包括以下机构：

国家风电技术与检测研究中心

☆电力工业电气设备质量检验测试中心

电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心

电力工业电力工程材料部件质量检验测试中心

电力工业电力系统自动化设备质量检验测试中心

电力工业通信设备质量检验测试中心

电力工业电力及通信混凝土电杆质量检验测试中心

电力系统电磁兼容和环境研究与监测中心

| 地 址： | 湖北省武汉市洪山区珞喻路143号 | 传 真： | 027-59378488 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邮 编： | 430074 | 服务电话： | 400-656-5689 |
| 网 址： | http://www.epri.sgcc.com.cn | 监督电话： | 010-82813496 |

目  录

- 目  录	1

- 签字页	2

- 检测结果	3

- 报告正文	4

- 附录A 样品信息	5

- 附录B主要检测仪器设备	6

- 附录C 试验照片	7

# 签字页

| 委托单位 | 深圳市新民能物联技术有限公司 | 生产单位 | 深圳 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 输电线路分布式故障定位系统 | 型号规格 | TL-DW01 |
| 来样方式 | 委托方送样 | 样品编号 |  |
| 检测类别 | 性能试验(多项) | 检测日期 | 2017.03.16~2017.03.31 |
| 检测依据 | 1. GB/T 17626.2-2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 2. GB/T 17626.3-2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度 3. GB/T 17626.8-2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 4. GB/T 17626.9-2011 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 5. GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A: 低温 6. GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B: 高温 7. GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12h+12h循环) 8. GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码) 9. GB/T 11604-2015 高压电气设备无线电干扰测量方法 10. GB/T 2423.10-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦) 11. GB/T 11287-2000 电气继电器 第21部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1篇：振动试验（正弦） 12. GB/T 14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 |  |  |
| 检测结论 | 根据GB/T 17626.2-2006等标准的要求，对深圳市新民能物联技术有限公司送检的TL-DW01型输电线路分布式故障定位系统进行了结构和外观检查、基本功能检验、可靠性试验、静电放电抗扰度试验等20个项目的试验和测量，检测结论详见检测结果。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |
| 检测：贺伟 唐鹏 |  |  |  |
| 校核：王勤 审核：郭浩洲 |  |  |  |
| 批准： 签发日期： |  |  |  |

# 检测结果

| 序号 | 试验项目 | 试验要求 | 试验结果 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构和外观检查 | 试品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝和变形现象，表面镀涂层不应起泡、龟裂和脱落，金属零件不应用锈蚀及其它机械损伤。 | 结构外观满足要求。 | 符合要求 |
| 2 | 基本功能检验 | 应具备电流信号采集处理、无线传输、数据暂存，自身管理和自检等功能。试品在一次电流30A～1000A范围内应能正常取电工作。 | 基本功能均正常。 | 符合要求 |
| 3 | 可靠性试验 | 在正常工作状态下连续运行72h，能正常工作。 | 试验中能正常工作 | 符合要求 |
| 4 | 静电放电抗扰度试验 | 接触放电电压：8kV 空气放电电压：15kV | 试验中能正常工作 | A |
| 5 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | 试验场强：10V/m 试验频率：80MHz～1000MHz | 试验中能正常工作 | A |
| 6 | 工频磁场抗扰度试验 | 磁场强度：100A/m 5min 1000A/m 3s | 试验中能正常工作 | A |
| 7 | 脉冲磁场抗扰度试验 | 磁场强度：1000A/m 脉冲波形：6.4/16µs | 试验中能正常工作 | A |
| 8 | 低温试验 | 在-25℃、16h的试验环境中 和试验后能正常工作。 | 试验中和试验后能正常工作 | 符合要求 |
| 9 | 高温试验 | 在+70℃、16h的试验环境中和试验后能正常工作。 | 试验中和试验后能正常工作 | 符合要求 |
| 10 | 交变湿热试验 | 试品在低温25℃、高温55℃，93%RH，12h+12h的试验中和试验后应能正常工作。 | 试验中和试验后能正常工作 | 符合要求 |
| 11 | 防护等级试验 | 满足IP65防护等级要求 | 试验后能正常工作满足要求 | 符合要求 |
| 12 | 可见电晕及无线电干扰试验 | # 施加规定的试验电压，观察电晕起始电压和电晕熄灭电压。无线电干扰电压应不大于1000µV | 电晕起始电压453kV，电晕熄灭电压438kV，无线电干扰电压为331µV，试验中能正常工作。 | 符合要求 |
| 13 | 导线电流耐受性能试验 |  |  |  |
| 14 | 短路电流冲击 | # 施加40kA/ 0.12s、31.5 kA/0.3s、15 kA/2s工频电流各一次，试验中和试验后能正常工作。 | 试验中和试验后能正常工作。 | 符合要求 |
| 15 | 雷电冲击 | # 施加1675kV正负极性雷电冲击各3次，试验时能正常工作。 | 试验中和试验后能正常工作。 | 符合要求 |
| 16 | 温升试验 | # 将试品安装在240mm2的导线上，通一次电流400A，试品连续正常运行8小时后，试品夹具及表面温度不超过导线温度。 | 试品夹具及表面温度未超过导线温度。 | 符合要求 |
| 17 | 准确度 | # 试品具备6.4/16µs冲击电流测量功能，测量偏差不超过10%。 | 最大测量偏差为4.97%。 | 符合要求 |
| 18 | 振动试验 | # 频率10Hz～55Hz、峰值加速度10m/s²、5次循环扫频、危险频率持续时间10min±0.5min。试验后应无损坏和紧固件松动脱落，通电后能正常工作。 | 试验后无损坏和紧固件松动脱落，试品能正常工作。 | 符合要求 |
| 19 | 冲击试验 | # 冲击响应和冲击耐久满足等级1要求 | 试验后未发生紧固件松动和机械损坏等现象，试品能正常运行。 | 符合要求 |
| 20 | 碰撞试验 | # 满足等级1要求 | 试验后未发生紧固件松动和机械损坏等现象，试品能正常运行。 | 符合要求 |

受试设备抗干扰性能分为四级：

A级： 在技术要求限值内功能正常；

B级： 功能暂时降低或丧失，但在骚扰停止后能自行恢复，不需操作者干预；

C级： 功能暂时降低或丧失，但需操作者干预或系统复位；

D级： 因设备（元件）或软件的损坏，或数据丢失而造成不能恢复的功能丧失或性能降低。

# 报告正文

- 结构和外观检查

试验要求：试品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝和变形现象，表面镀涂层不应起泡、龟裂和脱落，金属零件不应用锈蚀及其它机械损伤。

试验结果：试品表面无明显的凹痕、划伤、裂缝和变形现象，表面镀涂层无起泡、龟裂和脱落，金属零件无锈蚀及其它机械损伤，符合要求。

- 基本功能检验

试验要求：应具备电流信号采集、处理和无线传输功能；应具备数据暂存能力，自身管理能力和自检能力。

试品按正常使用方式安装，在30A～1000A范围内调节一次电流，应能正常取电工作。

试验结果：对全部功能进行操作检验，各功能项目均正常。在30A～1000A范围内试品能正常取电工作，符合要求。

- 可靠性试验

试验要求：装置在正常工作状态下连续运行72h，能正常工作。

试验结果：符合要求。

- 静电放电抗扰度试验

| 试验端口 | 试验电压 | 放电方式 | 受试设备试验现象 | 性能评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外壳 | 8kV | 接触放电 | 施加骚扰时能正常工作 | A |
|  | 15kV | 空气放电 | 施加骚扰时能正常工作 | A |
| 试验说明：试验点选择在操作人员可能接触的各个位置，每个放电点放电次数为正、负极性各10次，放电间隔时间为1s。试验布置见照片1。 试验环境：温度17.3℃ 相对湿度58.9% 大气压力101.7kPa |  |  |  |  |

- 射频电磁场辐射抗扰度试验

| 试验端口 | 试验场强 | 扫描频段 | 受试设备试验现象 | 性能评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外壳 | 10V/m | 80MHz～1000MHz | 试验中能正常工作 | A |
| 试验说明：试验波形为1kHz正弦波对信号进行80%的幅度调制，驻留时间1s，扫描步长1%。发射天线水平、垂直极化与受试设备距离3m。试验布置见照片2。 试验环境：温度17℃ 相对湿度57% 大气压力101.5kPa |  |  |  |  |

- 工频磁场抗扰度试验

| 试验端口 | 磁场强度 | 试验时间 | 受试设备试验现象 | 性能评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外壳 | 100A/m | 5min | 试验中能正常工作 | A |
| 外壳 | 1000A/m | 3s | 试验中能正常工作 | A |
| 试验说明：试验采用渗入法，将受试设备置于边长为1m的正方形感应线圈产生的工频磁场内，施加50Hz试验磁场。试验布置见照片6。 试验环境：温度18℃ 相对湿度55% 大气压力101.5kPa |  |  |  |  |

- 脉冲磁场抗扰度试验

| 试验端口 | 磁场强度 | 受试设备试验现象 | 性能评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外壳 | 1000A/m | 试验中能正常工作 | A |
| 试验说明：试验磁场波形为6.4/16µs。试验采用渗入法，将受试设备置于边长为1m的正方形感应线圈产生的脉冲磁场中，施加正负极性脉冲磁场各5次。试验布置见照片7。 试验环境：温度18℃ 相对湿度55% 大气压力101.5kPa |  |  |  |

- 低温试验

试验要求：试品应能承受-25℃温度，持续时间16h低温试验，在试验中和试验后应能正常工作。

试验结果：试品在-25℃环境中持续16h，试验中和试验后能正常工作。

- 高温试验

试验要求：试品应能承受+70℃温度，持续时间16h高温试验，在试验中和试验后应能正常工作。

试验结果：试品在+70℃环境中持续16h，试验中和试验后能正常工作。

- 交变湿热试验

试验要求：试品在低温25℃、高温55℃，12h+12h的试验中和试验后应能正常工作。

试验结果：试品按照上述要求进行交变湿热试验，在试验中和试验后能正常工作。

- 防护等级试验

试验要求：外壳满足IP65防护等级要求。

防尘试验：试品置于密闭试验箱内，试验时间8h。试验后壳内无灰尘沉积。

防水试验：喷嘴内径6.3mm，水流量（12.5±0.625）L/min，主水流的中心部分在离喷嘴2.5m处直径约为40mm的圆，喷嘴至试品外壳距离2.5m～3m，试验时间5min。试验中如进水应不影响设备的正常操作和破坏安全性，水不进入带电部件。

试验结果：外壳满足IP65防护等级要求。

- 可见电晕

试验要求：试品串装在模拟导线上，导线对地距离6m。对导线逐步施加电压直至观察到试品产生电晕，维持5min，该为电晕起始电压；然后逐步降低试验电压，直至电晕消失，维持5min为电晕熄灭电压。试验时试品应能正常工作。

试验结果：试验数据见下表，试验布置见照片5。试验中试品能正常工作。

| # 标准试验 # 电压值（kV） | # 电晕起始电压 # 实测值（kV） | # 电晕起始电压气象修正值（kV） | # 电晕熄灭电压 # 实测值（kV） | # 电晕熄灭电压 # 气象修正值（kV） | # 起晕部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 349 | # 455 | # 453 | # 440 | # 438 | # 尖端部位 |

- 无线电干扰试验

试验要求：试品串装在模拟导线上，施加1.2倍的试验电压，停留5min，降至30%，再升高至试验电压，测量无线电干扰电压应不大于1000µV。

试验结果：无线电干扰电压为331µV，试验中试品能正常工作，符合要求。试验布置见附录C照片5。

- 短路电流冲击试验

试验要求：施加40kA/ 0.12s、31.5 kA/0.3s、15 kA/2s工频电流各一次，试验中试品应无损坏，试验后能正常工作。

试验结果：试验中试品无损坏，试验后能正常工作。试验波形见图2～图4，试验布置见附录C照片6。

图2  40kA/0.12s工频电流波形               图3  31.5kA/0.3s工频电流波形

图4  15kA/2s工频电流波形

- 雷电冲击试验

试验要求：试品串装在模拟导线上，对模拟导线施加1675kV雷电冲击±各3次，试验时能正常工作。

试验结果：施加1.2/50µS正负极性雷电冲击电压各3次，试验数据见下表，试验布置见附录C照片7。试验时工作正常。

| # 试验项目 | # No.1 | # No.2 | # No.3 | # No.4 | # No.5 | # No.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1.2/50µS雷电冲击 | # +1660kV | # +1665kV | # +1672kV | # -1688kV | # -1692kV | # -1681kV |

- 温升试验

试验要求：将试品安装在240mm2的导线上，通一次电流400A，试品连续正常运行8小时后，试品夹具及表面温度不超过导线温度。

试验结果：试品一次电流400A，连续正常运行8小时后，导线温升17.4K，试品夹具及表面温升14.2K，符合要求。

- 准确度测量

试验要求：试品具备6.4/16µs冲击电流测量功能，测量偏差不超过±10%。

试验结果：测试数据见下表，测试结果符合要求。

| 实验室测量值（A） | 试品测量值（A） | 偏差（%） |
| --- | --- | --- |
| 550.8 | 570.5 | 3.58 |
| 1023.8 | 1074.7 | 4.97 |
| 3059.7 | 3095.5 |  |

- 振动试验

试验要求：频率范围10Hz～55Hz、峰值加速度10m/s²、扫频循环5次、危险频率持续时间10min±0.5min。试验后应无损坏和紧固件松动脱落，通电后能正常工作。

试验结果：试验后试品无损坏和紧固件松动脱落，能正常工作。

- 冲击试验

试验要求：冲击响应和冲击耐久试验满足等级1的要求。

冲击响应试验：峰值加速度49m/s²、脉冲持续时间11ms；试验应分别在试品3条相互垂直的轴线方向进行，在每个方向上施加3次脉冲。试验中试品能正常运行，试验后试品不应发生紧固件松动和机械损坏等现象。

冲击耐久试验：峰值加速度147m/s²、脉冲持续时间11ms；试验应分别在试品3条相互垂直的轴线方向进行，在每个方向上施加3次脉冲。试验后试品不应发生紧固件松动和机械损坏等现象，能正常运行。

试验结果：试验后试品未发生紧固件松动和机械损坏等现象，试品能正常运行，符合要求。

- 碰撞试验

试验要求：满足等级1的要求。峰值加速度98m/s²、脉冲持续时间16ms；试验应分别在试品3条相互垂直的轴线方向进行，在每个方向上施加1000次脉冲。试验后试品不应发生紧固件松动和机械损坏等现象，能正常运行。

试验结果：试验后试品未发生紧固件松动和机械损坏等现象，试品能正常运行，符合要求。

# 附录A 样品信息

试品主要由球机、激光雷达、主机箱、后台软件、12V电源适配器组成，外观照片见图1。

视频主要用于输电线路防外破在线监测系统。

试验项目和要求依据标准由委托方确定。试品采用AC220V供电，试验时处于正常工作状态。

图1  外观照片

# 附录B主要检测仪器设备

| 序号 | 仪器设备名称/型号 | 设备编号 | 测量范围 | 不确定度/准确度/最大允许误差 | 检定/校准机构 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对数周期天线 AT1080 | 24108 | 80MHz～1GHz | ±1dB | 广州广电计量检测股份有限公司 | 2017-06-20 |
| 2 | 电动振动试验系统 M232A | SH1210347 | 2200kgf/ | ±15% | 广州广电计量检测股份有限公司 | 2018-01-02 |
| 3 | 光纤光栅温度测量系统 BGD-4002 | 1108015MC-R | 40℃～150℃ | ±0.5℃ | 湖北省计量测试技术研究院 | 2017-12-15 |
| 4 | 沙尘试验箱 SC-500 | HS-1122-D | 风速≥4m/s | ±5% | 威凯检测技术有限公司计量中心 | 2017-06-28 |
| 5 | 淋雨试验箱 LY-500 | HS-1122-A | 流量12.5L/min | ±0.5mL | 威凯检测技术有限公司计量中心 | 2017-06-28 |
| 6 | 工频磁场发生器 PFMF-1200G | EC0111205 | 1200A/m | ±10% | 中船722所计量中心 | 2017-06-29 |
| 7 | 全自动脉冲磁场发生器 SG-5009G | EC5651207 | 100A～1000A | ±10% | 中船722所计量中心 | 2017-06-29 |
| 8 | EMC分析仪 E7402 | MY46115360 | 100Hz～3GHz | ±1dB | 中船722所计量中心 | 2017-06-29 |

# 附录C 试验照片

照片1  静电放电抗扰度试验             照片2  射频电磁场辐射抗扰度试验

照片3  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验           照片4  浪涌（冲击）抗扰度试验

照片5  射频场感应的传导骚扰抗扰度试验            照片6  工频磁场抗扰度试验

# 附录C 试验照片（续）

照片7  脉冲磁场抗扰度试验                  照片8  阻尼振荡磁场抗扰度试验

照片9  电压暂降抗扰度试验